## Slide 1
能智核
公共建筑风阀疑点核验
与补证工作台
告警之后，先查什么？
智慧能源与环境 · 公开数据原型
Notes: 本作品聚焦告警之后的一项实际任务：核对风阀疑点并交接下一步动作。当前是公开数据原型，没有真实部署或人工提效结论。

## Slide 2
01 / 用户任务
把一条告警，变成一次有依据的核查
能智核 · 智慧能源与环境
2
使用者需要回答三个问题
01 数据可信吗？
02 当前能检验吗？
03 接下来补什么？
核对单位与真实时间间隔
保留重复、缺失和冲突证据
查看启停、温差和连续窗口
工况不足时保留未决
写明点位、时段和现场动作
让下一位人员能接着核查
一份运行 CSV → 一张可阅读、可追溯的核查卡
Notes: 依据：round4/server.py、importer.py、quality.py、diagnostics.py、reporter.py。对象为公共建筑运维人员及能源服务团队，需求价值仍须真人验证。

## Slide 3
02 / 导入与映射
从公开原始 CSV 开始，完成真实操作
能智核 · 智慧能源与环境
3
1440 → 288
原始观测 → 五分钟记录
确认字段、单位、时间间隔
错误声明明确拒绝
缺失保留，不补零或插值
接入仅限已验证的 LBNL 单风道机组仿真配置
Notes: 实机图：output/ui/csv_mapping.png。原始片段2018-04-10，1440行31列。17允许点位；错误间隔拒绝；完整1分钟桶聚合为5分钟。该日期是开发演示，不是新性能样本。

## Slide 4
03 / 两个独立维度
数据修好了，设备疑点仍需继续核查
能智核 · 智慧能源与环境
4
300 → 288 条
去掉 12 条完全重复记录
数据质量：记录检查通过
设备判断：风阀疑点保留
补证动作：测点与执行器复核
修正、修改证据后真实重算；移除风路证据会退回未决
Notes: 实机图：output/ui/dual_dimensions.png。12条完全重复记录被删除后，数据质量通过，风阀候选仍存在。server与reporter共同使用规范化质量对象；followup同步UI和卡片的补证顺序。

## Slide 5
04 / 技术实现
先核对可检验条件，再计算证据
能智核 · 智慧能源与环境
5
单位 / 时间轴
同一质量对象
启停 / 温差 / 时段
有效工况窗口
支持 / 限制 / 缺口
补证与导出
风路条件
启动段之后 · 室外 / 回风温差 ≥ 3℃ · 开发参考覆盖
连续窗口与有效持续时长满足要求，才形成候选
当前边界
控制指令 ≠ 实际阀位；参考内 ≠ 已排除卡滞
盘管无合格关阀时段时不可检验，不自动判正常
Notes: 依据：diagnostics.py与quality.py冻结源码；LBNL SDAHU官方说明2022：https://fdddata.lbl.gov/data/Simulated_LBNL_FDD_Data_Sets_SDAHU/LBNL_FDD_Data_Sets_SDAHU.pdf。OA_DMPR_DM为控制指令，实际位置字段不作诊断输入。

## Slide 6
05 / 历史回归，保留全部对照
56 个基础日工况，12 个一致风阀候选
能智核 · 智慧能源与环境
6
源工况设置 | 基础数 | 一致候选 | 未决
正常 | 14 | 0 | 14
卡滞开度 25%（025） | 14 | 1 | 13
卡滞开度 75%（075） | 14 | 11 | 3
盘管阀泄漏 | 14 | 0 | 14
合计 | 56 | 12 | 44
14 个日期 · 2 个日期块 · 1 套仿真系统；未决始终计入分母
卡滞开度不等同故障轻重；正常与泄漏三分类召回仍为 0
Notes: 来源：output/comparison/summary.json与base_case_results.csv。14日期，2连续日期块，1仿真系统。12/56是候选与源标签一致数，不是通用风阀准确率估计。旧112已用于开发/失败分析。025/075按官方文档表示卡滞开度。

## Slide 7
06 / 如实保留没有差异的结果
增加必要对照，没有观察到性能优势
能智核 · 智慧能源与环境
7
方法 | 一致候选 / 56 | 未决 / 56
当前工作台 | 12 / 56 | 44 / 56
固定温差阈值 | 12 / 56 | 44 / 56
消融：去连续窗口约束 | 12 / 56 | 44 / 56
112 条配对记录：56 组原始 / 重复记录，三方法各 0 组标签变化
不主张算法领先、零误报或自适应提效；本轮无新留出成绩
Notes: 冻结清单output/comparison_frozen.json先于本次比较；三方法共用历史输入、质量与运行工况约束。固定阈值是自建工程基线，不是专业行业产品。消融仅去连续窗口约束，非新增算法。所有记录已经用于调试；没有新留出结果。软件计算工作范围不同，不比较毫秒提效。

## Slide 8
07 / 真人价值实验包，待实施
真正要验证：人员能否完成更好的核查
能智核 · 智慧能源与环境
8
A：曲线 / 表格
B：核验工作台
相同数据、参考与检查清单
8 个匹配且不重复的任务
4 种交叉平衡顺序
记录时间、遗漏、错误归因
以及超时失败与人员背景
当前：0 位真实参与者；参考答案和评分须先独立复核
Notes: 依据：study/private/protocol.json、rubric.json、answer_key_draft.json、task_manifest.json。计划5–10人，实际0人。8任务来自2开发日期×4设置，匹配但不重复；4顺序交叉平衡。参考答案独立复核和难度匹配检查尚未完成，软件演练不算真人结果。

## Slide 9
08 / 当前价值与边界
已实现、已验证、待验证，分别交付
能智核 · 智慧能源与环境
9
已实现
CSV → 核查卡
三个演示与真实重算
支持证据和具体补证动作
已验证
单位与时间轴：2项修复
29 项可靠性检查
HTTP检查13项
邀测机制21项
待验证
参考答案独立复核
真实人员任务质量与时间
同类真实设备与付费意愿
拟服务公共建筑运维的核查交接；尚无试点、节能量或收入证明
Notes: 软件检查：output/reliability_tests.json 29项、standalone_tests.json 13项、study_software_checks.json 21项。软件检查通过不证明实际使用提效。商业模式为待检验的同类设备本地工具与接入服务假设，没有试点、合作、收入。

## Slide 10
09 / 可直接查看的交付
让下一位核查人员，知道从哪里继续
能智核 · 智慧能源与环境
10
评审无需安装
三分钟实机演示
答辩 PDF 与三份申报材料
可阅读核查卡与真实分组结果
下一步：独立复核参考答案 → 真人邀测 → 再决定现场验证
Notes: 评审入口delivery/review/index.html；三分钟视频video/final；10页答辩PPTX/PDF；3份官方结构DOCX及PDF；study README与主持人独立复核包。下一步为参考答案独立复核与真实人员招募，不以更多回归次数替代价值证据。